INSTRUKSI KERJA

INSPEKSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)

- PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Berdasarkan perintah kerja (work order), petugas melaksanakan hal sebagai berikut :

- Siapkan peralatan kerja, perlengkapan K3, material, alat ukur dan alat uji

- Periksa/cek peralatan kerja, perlengkapan K3, material, alat test, alat ukur dan alat uji dalam kondisi dapat bekerja dengan dan aman untuk digunakan

- Siapkan Surat Tugas Pelaksaan Inspeksi dan Form Pengujian

- Lakukan koordinasi dengan petugas yang terlibat  dalam rangka inspeksi

- Pengawas pekerjaan memberikan pengarahan sesuai SOP pelaksanaan inspeksi

- Memeriksa perlengkapan APD dilanjutkan dengan DOA BERSAMA untuk keselamatan bekerja

- Memasang Safety Line/ Rambu tanda pemeriksaan

- Periksa/pelajari dokumen dan desain yang meliputi :

- Manual Book Operasi dan Pemeliharaan

- Data Hasil Uji Pabrik dan Comissioning

- Gambar diagram satu garis (single line diagram)

- Gambar tata letak (lay out) peralatan utama

- Gambar tata letak pemadam kebakaran

- Gambar dan/atau kalkulasi sistem pembumian

- Sistem pembumian

- Sistem pengamanan elektrik

- Sistem panel pengukuran

- Manual Book operasi dan pemeliharaan

- Buang/discharge muatan induksi dua atau tiga kali untuk seluruh perlatan instalasi yang terpasang dengan menggunakan kabel pembumian

- PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Periksa secara visual dan catat pada formulir LHI, antar lain :

- Konstruksi PLTs sesuai standar konstruksi

- Nameplate peralatan utama (Panel Surya, SCC, Baterai, dan Inverter)

- Fisik alat antara lain : tidak cacat, penyok, pecah atau rusak

- Kekencangan mur/baut pada peralatan

- Penempatan/layout peralatan instalasi dan pemasang peralatan sesuai gambar instalasi

- Periksa sistem pembumian dan lakukan pengukuran nilai tahanan pembumian dengan alat ukur tahanan pembumian (earth tester) dengan nilai tahanan pembumian maksimal 5 ohm sesuai PUIL 2020, dan dicatat dalam form pengujian

- Periksa Peralatan Pengaman

- Pemeriksaan system pengaman elektrik operasi generator meliputi :

- Pemeriksaan Emergency Stop

- Pemeriksaan Relay Over Voltage

- Pemeriksaan Relay Power Reverse

- Pemeriksaan Relay Over Current

- Pemeriksaan Relay Under Frekuensi

- Pemeriksaan Relay Arus Bocor

- Pemeriksaan Pembumian / Pentanahan

- Pemeriksaan Relay Pengaturan Tegangan

- Periksa Peralatan Kontrol

- Memeriksa sistem operasi kontrol SCC

- Memeriksa sistem operasi kontrol Inverter

- Periksa Peralatan dan Pengukuran

- Memeriksa system operasi PLTS meliputi pengukuran pembebanan tiap phasa, mengukur resistansi pembuminan, mengukur temperatur, mengukur tahanan isolasi

- Memeriksa system pengukuran operasi meliputi pengukuran pembebanan tiap phasa, mengukur resistansi pembuminan, mengukur temperatur, mengukur tahanan isolasi

- Pemeriksa Pengelolaan Sistem Proteksi Korosi

- Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosi dilakukan secara visual pada peralatan instalasi pembangkit listrik

- AKHIR PELAKSAAN INSPEKSI

- Rapihkan peralatan uji sesuai tempatnya seperti yang tercantum pada instruksi manual

- Bereskan semua peralatan kerja, peralatan ukur, peralatan uji dan yakinkan bahwa tidak ada peralatan yang tertinggal

- Merekap foto dokumentasi setelah dilaksanakan inspeksi

- Melaporkan ke pengawas pekerjaan bahwa pekerjaan inspeksi sudah selesai dilaksanakan

- Petugas kembali ke kantor untuk merekap form pengujian, antara lain :

- Mengisi formulir sesuai ketentuan lembaga inspeksi teknik

- Mengevalusasi hasil inspeksi dan membuat berita acara hasil inspeksi

| Dibuat oleh Penanggung Jawab Teknik Suryadi | Diperiksa Oleh Manager Teknik dan Operasi Faisal Ahcmad | Disahkan Oleh Direktur Albert MT |
| --- | --- | --- |