INSTRUKSI KERJA

INSPEKSI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)

- PERSIAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Berdasarkan perintah kerja (work order), petugas melaksanakan hal sebagai berikut :

- Siapkan peralatan kerja, perlengkapan K3, material, alat ukur dan alat uji

- Periksa/cek peralatan kerja, perlengkapan K3, material, alat test, alat ukur dan alat uji dalam kondisi dapat bekerja dengan dan aman untuk digunakan

- Siapkan Surat Tugas Pelaksaan Inspeksi dan Form Pengujian

- Lakukan koordinasi dengan petugas yang terlibat  dalam rangka inspeksi

- Pengawas pekerjaan memberikan pengarahan sesuai SOP pelaksanaan inspeksi

- Memeriksa perlengkapan APD dilanjutkan dengan DOA BERSAMA untuk keselamatan bekerja

- Memasang Safety Line/ Rambu tanda pemeriksaan

- Periksa/pelajari dokumen dan desain yang meliputi :

- Manual Book Operasi dan Pemeliharaan

- Data Hasil Uji Pabrik dan Comissioning

- Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/ UPL, dll)

- Gambar diagram satu garis (single line diagram)

- Gambar tata letak (lay out) peralatan utama

- Gambar tata letak pemadam kebakaran

- Gambar dan/atau kalkulasi sistem pembumian

- Sistem pembumian

- Sistem pengamanan elektrik dan mekanikal

- Sistem panel pengukuran

- Manual Book operasi dan pemeliharaan

- Buang/discharge muatan induksi dua atau tiga kali untuk seluruh perlatan instalasi yang terpasang dengan menggunakan kabel pembumian

- PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Periksa secara visual dan catat pada formulir LHI, antar lain :

- Konstruksi PLTU sesuai standar konstruksi

- Nameplate peralatan utama (boiler, turbin, generator, dan transformator)

- Fisik alat antara lain : tidak cacat, penyok, pecah atau rusak

- Kekencangan mur/baut pada peralatan

- Penempatan/layout peralatan instalasi dan pemasang peralatan sesuai gambar instalasi

- Periksa sistem pembumian dan lakukan pengukuran nilai tahanan pembumian dengan alat ukur tahanan pembumian (earth tester) dengan nilai tahanan pembumian maksimal 5 ohm sesuai PUIL 2020, dan dicatat dalam form pengujian

- Periksa Peralatan Pengaman

- Pemeriksaan sistem pengaman mekanik operasi mesin penggerak

- Pemeriksaan system pengaman elektrik operasi generator meliputi :

- Pemeriksaan Emergency Stop

- Pemeriksaan Relay Over Voltage

- Pemeriksaan Relay Power Reverse

- Pemeriksaan Relay Over Current

- Pemeriksaan Relay Under Frekuensi

- Pemeriksaan Relay Arus Bocor

- Pemeriksaan Pembumian / Pentanahan

- Pemeriksaan Relay Pengaturan Tegangan

- Periksa Peralatan Kontrol

- Memeriksa sistem operasi kontrol mesin penggerak

- Memeriksa sistem operasi kontrol generator

- Memeriksa sistem operasi kontrol transformator

- Periksa Peralatan dan Pengukuran

- Memeriksa system pengukuran operasi mesin penggerak meliputi pengukuran aliran, suhu dan tekanan air pendingin dan minyak pelumas, pengukuran aliran dan tekanan bahan bakar, pengukuran putaran mesin dan pengukuran jam oprasi mesin.

- Memeriksa system operasi generator meliputi pengukuran pembebanan tiap phasa, mengukur resistansi pembuminan, mengukur temperatur, mengukur tahanan isolasi

- Memeriksa system pengukuran operasi meliputi pengukuran pembebanan tiap phasa, mengukur resistansi pembuminan, mengukur temperatur, mengukur tahanan isolasi

- Periksa Dampak Lingkungan

- Pemeriksaan dampak lingkungan meliputi pengukuran Tingkat Kebisingan dan pengukuran Emisi Gas Buang,

- Pemeriksaan pengelolaan Limbah B3 meliputi penempatan limbah padat dan limbah cair

- Pemeriksa Pengelolaan Sistem Proteksi Korosi

- Pemeriksaan Pengelolaan Sistem Proteksi Korosi dilakukan secara visual pada peralatan instalasi pembangkit listrik

- AKHIR PELAKSAAN INSPEKSI

- Rapihkan peralatan uji sesuai tempatnya seperti yang tercantum pada instruksi manual

- Bereskan semua peralatan kerja, peralatan ukur, peralatan uji dan yakinkan bahwa tidak ada peralatan yang tertinggal

- Merekap foto dokumentasi setelah dilaksanakan inspeksi

- Melaporkan ke pengawas pekerjaan bahwa pekerjaan inspeksi sudah selesai dilaksanakan

- Petugas kembali ke kantor untuk merekap form pengujian, antara lain :

- Mengisi formulir sesuai ketentuan lembaga inspeksi teknik

- Mengevalusasi hasil inspeksi dan membuat berita acara hasil inspeksi

| Dibuat oleh Penanggung Jawab Teknik Suryadi | Diperiksa Oleh Manager Teknik dan Operasi Faisal Ahcmad | Disahkan Oleh Direktur Albert MT |
| --- | --- | --- |